珠海水务环境控股集团有限公司

                             室内给水管道安装工程验收记录表

                                                                   工程名称：                  
                                                                                  工程地点：                  
                                                                                  建设单位：                  
                                                                                  施工单位：                  
                                                                                  编    号：                  
	序号
	项目
	验  收  标  准
	检  验  方  式
	备  注

	四
	水

表
	必须是符合国标的产品，并有市法定水表检定机构出具的检验合格证。
	现场查验
	

	五
	储

水

池

安

装
	1、溢流管口、水池入孔等应安装安全、卫生防

   护设施。溢流管管径不得小于进水管管径。
	
	

	
	
	2、水池的出水管不得与市政进水管接通。
	 现场查验
	

	
	
	3、水池水位控制阀安装必须低于水池溢流口

   15cm以下。水池人孔必须加盖上锁。
	
	

	六
	水

压

试

验
	1、室内给水管道系统试验压力均为工作压力的

   1.5倍，但不得小于0.6Mpa。
	现场试压
	 埋墙隐蔽管必须出具由监理公司签名认可的给水管水压试验自检记 录。

	
	
	2、金属及复合给水管道系统在试验压力下稳压

   10min，压力降不应大于0.02Mpa，然后降到

   工作压力进行检查，应不渗、不漏。
	
	

	
	
	3、塑料管给水系统在试验压力下稳压1h，压力

   降不得超过0.05Mpa，然后在工作压力的1.15
   倍状态下隐压2h，压力降不得超过0.03Mpa，

   检查各连接处不得渗漏。
	
	

	参加验收人员(签名)
	建   设   单   位
	

	
	施   工   单   位
	

	
	水控集团
	供水所
	

	
	
	客户服务分公司
	

	客户服务分公司


	整   改   意   见


	

	
	验   收   结   论
	                                 （盖  章）  


	建设单位
	（盖章）
	施工单位
	（盖章）

	工程名称
	
	施工负责人
	

	工程地点
	
	验收日期
	

	使  用  材  料  内  容

	材  料
	规  格
	数  量
	生产厂
	材    料
	规  格
	数  量
	生产厂

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检   验   项   目

	序号
	项目
	验  收  标  准
	检  验  方  式
	备  注

	一
	管

材
	给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到国家饮用水卫生标准。
	查看由监理公司签名认可的工程材料/构配件/设备报审表。
	禁止使用

镀锌钢管

	二
	管

道

安

装
	1、平直、牢固，成排安装时应相互平行、等距，

   管卡安装均匀、美观，放水没有震动噪音。
	
	

	
	
	2、管道接头丝扣连接、热熔或胶接紧密，外观

   整齐、美观，不得在塑料管上套丝。
	
	

	
	
	3、给水立管和装有3个以上配水点的支管始端，

   均应安装可拆卸的连接件。
	现场查验
	

	
	
	4、阀门采用符合国标的铜杆阀门或与非金属管

   配套的球阀。阀门安装紧固、严密，开关灵

   活，且便于维修。
	
	

	三
	用

水

设

备
	1、不准直接从进水管道上装泵加压（即设管道

   泵）。
	
	禁止使用螺旋升降铸铁水嘴

	
	
	2、不准将冷凝器直接连通进水管使用。
	 现场查验
	

	
	
	3、进水管不准连通有可能导致污染水质的循环

   用水系统。
	
	


注

：

1    

 注：1.本验收表一式五份，客户服务分公司、供水所、建设单位、施工单位、城建档案馆各一份；      2.本验收表需采用A3纸正反面打印；    3.验收结论仅限于现场查验、试压部分；    

